## NUS otpadnih voda
TROŠKOVNIK ZA PROŠIRENJE I MODERNIZACIJU NADZORNO UPRAVLJAČKOG SUSTAVA IVKOM-VODE D.O.O.
Red. Br. | Opis | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena u HRK ( bez PDV-a)
1. | PLC Telemetrijski kontroler- VODOSPREMA IVANČICA
1.1. | Dobava doprema i montaža LTE ROUTERA | kom | 1 | 0 | 0
1.2. | Dobava, doprema i montaža PLC uređaja sljedećih karakteristika:
| - 2x 10/100Mps Ethernet priključak - min. 16 DI/DO, 8 AI (0/4..20mA, 14 bit) - Fizički odvojeni komunikacijski portovi minimalno: Ethernet, RS232, RS485, USB za povezivanje s digitalnim radio stanicama - Ugrađen 4G modul - Programiranje jezikom definiranim standardom IEC 61131-3 - Obavezno podržani komunikacijski protokoli: lokalno :MODBUS RTU/TCP, Profibus daljinski: DNP 3.0, protokol sa podrškom svih načina daljinske komunikacije (periodički, po događaju, na zahtjev) i vremenske značke. Dovoljno memorije (stack) za pohranjivanje podataka u slučaju pada komunikacije - web server (za izravan pristup, bez korištenja upravljačkog centra). Prikaz i upravljanje: sinoptika, parametri i komande (lozinka), alarmi, diagram za 2 dana, status kontroler i GPRS. (Asynchronous Java Script+XML) i SVG grafiku. ugrađen Alarm Manager (push, mail SMS) - Spremanje procesnih podataka i alarma (vrijeme, vrsta alarma, prijem alarma). Točnost min. 100 ms - ugrađen sat realnog vremena s mogućnošću sistemske sinkronizacije, s internom baterijom - Daljinski »download/upload« programa i operacijskoga sistema - napajanje 10-30 VDC, max. prosječna potrošnja 100mA (24V) - Potvrda proizvođača o usklađenosti uređaja (CE i EMC) - Uređaj je potrebno povezati telemetrijskim protokolom DNP 3.0 s uređajima koji se nalaze na slijedećim objektima: Vodosprema Pahinsko, Vodosprema Bednja, CS Popijači, Vodosprema Šinkovica i CS Cvetlin | kom | 1 | 0 | 0
1.3. | Kompletni el. ormarić za telemetriju sa svom potrebitom opremom | kpl | 1
dobava, doprema, montaža, parametriranje, ispitivanje i puštanje u
rad sve do potpune funkcionalnosti
| Elektro ormarič je prilagođen uređaju i sastoji se od energetskog dijela, automatski osigurači, prenaponske zaštite, mjernog dijela, prihvat protoka, tlaka , klora, razine, upravljačkog dijela, upravljanje crpkama, zaštita od rada na suhom i zaštite mjernih linija. Na vratima je operatorski panel za pregledavanje stanja, grafika i upravljanje. |  |  | 0 | 0
1.4. | Dobava, doprema i montaža operatorskog panela LED, min. -10 - 60 °C, 10-40 VDC; RS232/485; IP65 s prednje strane; kompatibilan s telemetrijskim kontrolerom prikaz: sinoptika, parametri, i komande, alarmi, status i GPRS | kom | 1 | 0 | 0
1.5. | Izrada uputa za upravljanje objektom | kpl | 1 | 0 | 0
1.6. | Dobava, doprema i montaža, kabel za povezivanje telemetrijskog kontrolera sa PLC-om | kom | 1 | 0 | 0
1.7. | Dobava, doprema i montaža, punjač/ispravljač, 230VAC/24VDC | kom | 1 | 0 | 0
1.8. | Dobava, doprema i montaža, stabilizirani napajač 24VDC/24VDC | kom | 1 | 0 | 0
1.9. | Dobava, doprema i montaža, akumulatorska baterija hermetički zatvorena 12Ah, 12V | kom | 2 | 0 | 0
UKUPNO TOČKA 1 |  |  |  |  | 0
2. | PLC Telemetrijski kontroler - VODOSPREMA BEDNJA
2.1 | Dobava doprema i montaža LTE ROUTERA | kom | 1 | 0 | 0
2.2 | Dobava, doprema i montaža PLC uređaja sljedećih karakteristika:
| - 2x 10/100Mps Ethernet priključak - min. 32 DI, 8 DO, 10 AI (0/4..20mA, 14 bit) - Fizički odvojeni komunikacijski portovi minimalno: Ethernet, RS232, RS485, USB za povezivanje s digitalnim radio stanicama - Ugrađen 4G modul - Programiranje jezikom definiranim standardom IEC 61131-3 - Obavezno podržani komunikacijski protokoli: lokalno :MODBUS RTU/TCP, Profibus daljinski: DNP 3.0, protokol sa podrškom svih načina daljinske komunikacije (periodički, po događaju, na zahtjev) i vremenske značke.Dovoljno memorije (stack) za pohranjivanje podataka u slučaju pada komunikacije - web server (za izravan pristup, bez korištenja upravljačkog centra). Prikaz i upravljanje: sinoptika, parametri i komande (lozinka), alarmi, diagram za 2 dana, status kontroler i GPRS. (Asynchronous Java Script+XML) i SVG grafiku. Ugrađen Alarm Manager (push, mail SMS) - Spremanje procesnih podataka i alarma (vrijeme, vrsta alarma, prijem alarma). Točnost min. 100 ms - ugrađen sat realnog vremena s mogućnošću sistemske sinkronizacije, s internom baterijom - Daljinski »download/upload« programa i operacijskoga sistema - napajanje 10-30 VDC, max. - Potvrda proizvođača o usklađenosti uređaja (CE i EMC) - Uređaj je potrebno povezati telemetrijskim protokolom DNP 3.0 s uređajima koji se nalaze na slijedećim objektima: Vodosprema Ivančica, CS Popijači, Vodosprema Šinkovica i CS Cvetlin | kom | 1 | 0 | 0
2.3. | Dobava, doprema i montaža, operatorskog panela LED ; min. -10 - 60 0C, 10-40 VDC; RS232/485; IP65 s prednje strane; kompatibilan s telemetrijskim kontrolerom prikaz: sinoptika, parametri, i komande, alarmi, status i GPRS | kom | 1 | 0 | 0
2.4. | Izrada uputa za upravljanje objektom | kpl | 1 | 0 | 0
2.5. | Dobava, doprema i montaža, kabel za povezivanje telemetrijskog kontrolera sa PLC-om | kom | 1 | 0 | 0
2.6. | Dobava, doprema i montaža, punjač/ispravljač, 230VAC/24VDC | kom | 1 | 0 | 0
2.7. | Dobava, doprema i montaža, stabilizirani napajač 24VDC/24VDC | kom | 1 | 0 | 0
2.8. | Dobava, doprema i montaža, akumulatorska baterija hermetički zatvorena 12Ah, 12V | kom | 2 | 0 | 0
UKUPNO TOČKA 2 |  |  |  |  | 0
3. | Nadzorni centar - IVANEC upravna zgrada
3.1. | Dorada i povezivanje u postojeću WEB SCADA aplikaciju s komunikacijskim protokolom DNP 3.0 za prihvat, obradu i prikaz prikupljenih vrijednosti uz izradu novih ekrana, alarma (posebno za dnevni/noćni režim u potpunosti promjenjiv od strane korisnika - vrijeme početka/kraja dnevnog, odnosno noćnog režima, alarmne vrijednosti, itd.), arhiva i trendova te obrada, izvoz i slanje podataka prema udaljenom sustavu korisnika | kpl | 1 | 0 | 0
3.2. | Program za prikupljanje i obradu podataka u realnom vremenu: - standardan telemetrijski protokol - podrška svih načina komunikacije: periodički (periodic), dogačaji (on event), na zahtjev (on demand) - podrška vremenske značke (100ms) - podrška SQL baze podataka - OPCUA (Open Platform Communications United Architecture standard komunikacija) | kpl | 1 | 0 | 0
3.3. | Školovanje - Obuka korisnika vezano uz SCADA programsku podršku i komunikacijsku opremu – školovanje za 3 osobe | kpl | 1 | 0 | 0
3.4. | Obuka operatera za korištenje SCADA sustava. Obuka operatera sastoji se od: obuke na lokaciji korisnika za 4 operatera, obuke na objektu za 4 operatera tijekom perioda instaliranja i puštanja u rad cjelokupnog sustava | kpl | 1 | 0 | 0
UKUPNO TOČKA 3 |  |  |  |  | 0
PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA - UKUPNO
|  | UKUPNA CIJENA (bez PDV-a) |  |  | 0
|  | PDV (25%): |  |  | 0
|  | UKUPNA CIJENA (s PDV-om) |  |  | 0