## Troškovnik-JN-29-23
Građevina: VODOVOD |  | Broj evidencije: |  |  | List:
INDUSTRIJSKA ZONA IVANEC |  | 09/23
Investitor: |  | Projektant: |  |  | Datum:
IVKOM-VODE d.o.o. |  |  |  |  | 09.2023.
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
NA IZGRADNJI VODOVODNE MREŽE
JN–29–23
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
0
| I PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
0
1. | Izrada Elaborata iskolčenja i iskolčenje trase vodovoda prema podacima iz projekta, uspostava operativnog poligona uz trasu s osiguranjem točaka preko kojih se na najpogodniji način omogućuje izvođenje pojedinih faza radova prema projektiranim elementima.
|  | m' | 310 |  | 0
2. | Provedba mjera zaštite na radu, te osiguranje radilišta i prije početka i u toku izvođenja radova, postavom prometnih znakova, signalnih oznaka te rampi i svjetlosnih signala noću. Izrada elaborata i provedba potrebne regulacije prometa.
|  | kompleta | 1 |  | 0
3. | Uređenje radnog pojasa sa čišćenjem raslinja, potrebnim utovarom i odvozom na deponiju do 5 km.
|  | m2 | 620 |  | 0
4. | Detekcija i iskolčenje postojećih podzemnih instalacija na mjestima križanja s trasom vodovoda i na mjestima paralelnog polaganja vodovoda. Obračun prema posebnim troškovnicima korisnika odnosno vlasnika instalacija.
| - elektroenergetske instalacije | m' | 100 |  | 0
| - tk instalacije | m' | 100 |  | 0
| - plinovod | m' | 100 |  | 0
5. | Rušenje betonskih kolnih ulaza, cijevnih propusta i ostalih elemenata koji smetaju. Utovar i odvoz na mjesnu deponiju. Obračun po m2 i m3 zbrinutog materijala.
Ulična mreža
| cijevni propusti | m3 | 5 |  | 0
| betonski ulazi | m3 | 5 |  | 0
6. | Strojno rezanje i razbijanje asfalta na mjestima gdje se vodovod polaže u prometnice te na mjestima prijelaza vodovoda ispod prometnica, kolnih i pješačkih ulaza. U cijenu uključiti utovar i odvoz te zbrinjavanje razbijenog asfalta na propisnoj deponiji.
| Ulična mreža | m2 | 60 |  | 0
| I PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0
0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
0
| II ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
0
1. | Strojni iskop u tlu C ktg. U cijenu stavke uključeno je razupiranje rova i eventualno crpljenje vode iz rova (rad crpki, sav potreban pribor i oprema te sve potrebne pomoćne radnje). Potrebna širina rova određena je prema HRN EN 1610. U cijeni stavke uključena je izrada obostrane zaštitne ograde duž svih otvorenih rovova, a sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 154/14). |  |  | 0
| Ulična mreža |  |  | 0
| - strojno 97% | m3 | 542 |  | 0
| - ručno 3% | m3 | 16 |  | 0
2. | Proširenje i produbljenje rova u zemlji “C” kategorije na mjestima ugradbenih garnitura, hidranata, križanja s instalacijama i prijelaza ispod prometnica. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana, izbacivanje iskopanog materijala min 1,0 m od ruba rova i planiranje dna građevne jame. Obračun po m3 iskopanog sraslog materijala za razuprti rov.
|  | m3 | 16 |  | 0
3. | Planiranje dna rova vodovoda s točnošću ± 2 cm uz dodavanje ili odsjecanje do 10 cm tla.
| Ulična mreža | m2 | 310 |  | 0
4. | Nabava, dobava i ugradnja kamenog materijala 0/60 mm u slojevima debljine do 30 cm kao zamjenski materijal na mjestima slabo nosivog tla. Konačnu odluku o količini i primjerenosti materijala za ugradnju donosi nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik.
| Ulična mreža | m3 | 93 |  | 0
5. | Nabava, doprema i ugradnja granuliranog kamenog materijala 8/16 mm za izradu podloge debljine 10 cm ispod vodovodnih cijevi, s poravnanjem na kote iz uzdužnog profila s točnošću +-1 cm. U cijenu uključen sav potreban materijal, rad i nabijanje.
| Ulična mreža | m3 | 31 |  | 0
6. | Nabava, doprema i ugradnja granuliranog kamenog materijala 8/16 mm za zatrpavanje rova u zoni vodovodnih cijevi (do 15 cm iznad tjemena cijevi), uz pažljivo nabijanje u slojevima. U cijenu uključen sav potreban rad, materijal i nabijanje.
| Ulična mreža | m3 | 46.5 |  | 0
7. | Nabava, dobava i ugradnja kamenog materijala 0/60 mm ispod prometnih površina i bankine, uz pažljivo nabijanje u slojevima debljine do 30 cm. Kod ugradnje treba voditi računa da na dijelovima trase gdje se vrši obnova asfaltnog zastora, visina kamenog zasipa bude niža od konačne kote prometnice za debljinu asfaltnog zastora i tamponskog sloja. Zbijenost treba odgovarati zahtjevima nadležnih institucija. Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik.
| Ulična mreža | m3 | 186 |  | 0
8. | Strojno i ručno zatrpavanje rova vodovoda materijalom iz iskopa s nasipavanjem i nabijanjem u slojevima debljine 30 cm.
| Ulična mreža | m3 | 201.5 |  | 0
9. | Strojni utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na deponij udaljen do 5,0 km u dogovoru s nadzornim inženjerom. Obračunato u sraslom stanju.
| Ulična mreža | m3 | 356.5 |  | 0
| II ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
0
| III BETONSKI RADOVI |  |  | 0
0
1. | Izrada betonskih sidrenih blokova na horizontalnim i vertikalnim lomovima trase cjevovoda, betonom C 16/20. U cijenu uračunata potrebna oplata, sav materijal i rad.
| - beton C 16/20 | m3 | 0.8 |  | 0
2. | Izrada betonskih postolja hidranata, hidrantskih kapa i kapa ugradbenih garnitura od betona C 16/20. U stavku uključen potreban iskop i planiranje tla na mjestu betoniranja te potrebna oplata.
Obračun po utrošenom m3 betona.
| - beton C 16/20 | m3 | 0.7 |  | 0
3. | Izrada suhozida od opeke vel. 25x12x6 cm za izvedbu okna za ispust vode iz nadzemnih hidranata.
Obračun po utrošenom m2 opeke.
| - zid od opeke | m2 | 1.2 |  | 0
| III BETONSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
0
| IV INSTALATERSKI RADOVI |  |  | 0
0
1. | Dobava, transport uzduž rova i montaža PE-HD 100 vodovodnih cijevi u palicama dužine 12 m , za tlakove PN 16 bar, uključivo izrada spoja elektrofuzijskim zavarivanjem. |  |  | 0
| Obračun po m’ ugrađenih cijevi. |  |  | 0
| Ulična mreža |  |  | 0
| - cijev DN 180/147 mm, PN 16, SDR 11 | m' | 310 |  | 0
| - spojnica DN 180, PN 16 | kom | 27 |  | 0
| - traka upozorenja | m' | 310 |  | 0
2. | Dobava i montaža PE-HD 100 fazonskih komada (PN 16 bar). U cijenu je uključen sav brtveni i spojni materijal te potreban rad. Obračun po ugrađenom fazonskom komadu.
Ulična mreža
| luk 90° DN 180 mm, PN 16, SDR 11 | kom | 4 |  | 0
| luk 45° DN 180 mm, PN 16, SDR 11 | kom | 2 |  | 0
3. | Dobava i montaža lijevanoželjeznih fazonskih komada i armatura (HRN EN 545) zaštićenih iznutra i izvana epoksidnim slojem, PN 16 bar, za izradu čvorova, a sve prema monterskim planovima u projektu. Fazonske komade i armature ugrađene u zemlji zaštititi sa dva bitumenska premaza. U cijenu su uključeni vijci, sav brtveni i spojni materijal te potreban rad. Obračun po montiranom komadu.
| Fazonski komadi: |  |  | 0
| - T (DIN 28643) |  |  | 0 | 0
| - DN 150/150 mm | kom | 1 |  | 0
- tuljak s prirubnicom
| DN 180 mm | kom | 3 |  | 0
- FFR
| - DN 180/150 mm | kom | 1 |  | 0
| -X komad DN 150 | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i montaža lijevanoželjeznih fazonskih komada i armatura (HRN EN 545) zaštićenih iznutra i izvana epoksidnim slojem, PN 10 bar, za izradu nadzemnih hidranata, a sve prema monterskim planovima u projektu. Fazonske komade i armature ugrađene u zemlji zaštititi sa dva bitumenska premaza. U cijenu su uključeni vijci, sav brtveni i spojni materijal te potreban rad. Obračun po montiranom komadu.
| Fazonski komadi |  |  | 0 | 0
| - N 90o (DIN 28638) |  |  | 0 | 0
| DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
- FF (DIN 28614)
| DN 100 mm, l=200 mm | kom | 1 |  | 0
- T (PE-HD)
| DN 180/110 mm | kom | 1 |  | 0
| -X komad DN 100 | kom | 1 |  | 0
- tuljak s prirubnicom
| DN 110 mm | kom | 1 |  | 0
Armature
| - EVX zasun s teleskopskom ugradbenom garniturom 1000-1350 mm, DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
| - zasunska kapa | kom | 1 |  | 0
- nadzemni hidrant
| DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
5. | Provedba tlačne probe na postavljenom cjevovodu u svemu prema propisanim uzancama. U cijenu uključen sav potreban materijal, rad, dobava vode, punjenje cjevovoda i provedba tlačne probe. |  |  | 0
| Obračun po m’ ispitanog cjevovoda. |  |  | 0
| - cijev DN 180 mm, PN 16, SDR 11 | m' | 310 |  | 0
6. | Ispiranje i dezinfekcija izvedenog cjevovoda. U cijenu je uključena dobava vode, dobava i priprema otopine, punjenje, ispiranje i laboratorijsko ispitivanje uzoraka vode.
Obračun po m’ ispranog i dezinficiranog cjevovoda.
| - cijev DN 180 mm, PN 16, SDR 11 | m' | 310 |  | 0
7. | Ispitivanje vanjskih hidranata na propisanu funkcionalnost od strane nadležne ustanove s izdavanjem odgovarajućeg atesta.
|  | kom | 2 |  | 0
8. | Ispitivanje vodovodne mreže na zdravstvenu ispravnost putem ovlaštene ustanove, sukladno Zakonu o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13 i 41/14).
Obračun po m’ ispitanog cjevovoda.
| - cijev DN 180 mm, PN 16, SDR 11 | m' | 310 |  | 0
0
| IV INSTALATERSKI RADOVI - UKUPNO |  |  | 0 | 0
0
| V PRIJELAZI PROMETNICA |  |  | 0
0
1. | Dobava, transport i ugradnja zaštitnih čeličnih cijevi koje se ugrađuju kod prijelaza vodovodnih PE-HD cijevi prekopom ispod ceste. U stavku su uključene i plastične obujmice - klizači, koji se ugrađuju na svkih 1,0 m dužine cijevi. Cijev je potrebno antikorozivno zaštititi i na oba kraja vodonepropusno zabrtviti Z brtvama. Obračun po m’ ugrađenih cijevi. |  |  | 0
| - čelična zaštitna cijev profila 273 mm, | m' | 10 |  | 0
| - "Z" Brtva | kom | 2 |  | 0
| - PE-HD obujmica - klizač za cijev DN 180 mm | kom | 9 |  | 0
| V PRIJELAZI PROMETNICA - UKUPNO |  |  | 0 | 0
0
| VI PRIJELAZI INSTALACIJA |  |  | 0
0
1. | Križanje vodovoda s podzemnim instalacijama (elektroenergetski kablovi, tk kablovi i sl.). Prije početka radova potrebno je obavijestiti vlasnike pojedinih instalacija, te uz prisustvo njihovih predstavnika utvrditi položaj i dubinu podzemnih instalacija (detekcijom ili iskopom "šliceva"). |  |  | 0
| Križanja s postojećim podzemnim instalacija izvesti podupiranjem i zaštitom polucijevima ili prema izdanim uvjetima vlasnika instalacija. U zoni instalacija obavezni su ručni iskopi. |  |  | 0
| Obračun prema stvarnim troškovima. |  |  | 0
| Ulična mreža |  |  | 0
| - elektroenergetski kabel | m' | 10 |  | 0
| - Tk kabel | m' | 20 |  | 0
| - plinovod | m' | 10 |  | 0
| VI PRIJELAZI INSTALACIJA - UKUPNO |  |  |  | 0
0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| VII OSTALI RADOVI |  |  | 0
0
1. | Strojno glodanje postojećeg asfalta u debljini 2-5 cm (prosječno 4 cm) s utovarom i odvozom materijala na deponiju do 5 km. |  |  | 0
|  | m2 | 10 |  | 0
2. | Čišćenje asfaltne konstrukcije, te štrcanje bitumenskom emulzijom na mjestima spojeva i presvlačenja asfaltbetonom.
| HRN U.M3.020 | m2 | 10 |  | 0
3. | Obnova kolničke konstrukcije asfaltiranih cesta na prethodno zbijenu kamenu podlogu (tamponski sloj d=40 cm). U cijenu uključiti dostavu, dopremu i ugradnju asfalta, premazivanje postojećeg asfalta te spoja starog i novog asfalta bitumenskom emulzijom.
| AC 11 surf 50/70 AG3 M3, d= 4 cm | m2 | 10 |  | 0
| AC 22 base 50/70 AG6 M1, d= 8 cm | m2 | 10 |  | 0
| Betonska stabilizacija d= 20 cm | m3 | 2 |  | 0
4. | Obnova betonskih kolnih ulaza betoniranjem betonskih ploča debljine 10 cm, na sloju tampona debljine 30 cm. U cijenu uključiti dobavu, dopremu i ugradnju potrebnog materijala prema važećim standardima i normativima za tu vrstu radova. Obračun po m2 uređenog ulaza.
| Ulična mreža | m2 | 5 |  | 0
5. | Obnova betonskih propusta, oblika i veličine postojećih. U cijenu uključiti dobavu, dopremu i ugradnju potrebnog materijala prema važećim standardima i normativima za tu vrstu radova.
| Ulična mreža | m3 | 2 |  | 0
6. | Obnova makadamskih puteva i kolnih ulaza u sloju debljine 20 cm kamenim materijalom 0/22 mm, uz potrebno zbijanje. U cijenu uključiti dobavu, dopremu i ugradnju potrebnog materijala prema važećim standardima i normativima za tu vrstu radova.
|  | m2 | 40 |  | 0
7. | Uređenje radilišta nakon izvedenih radova. Dotjerivanje zelenih površina do nivoa zatečenog stanja planiranjem i sijanjem travne smjese.
| Obračun po m2 uređene površine. | m2 | 620 |  | 0
8. | Izrada geodetskog snimka izvedenog vodovoda s izradom elaborata, nakon izvedbe svih radova s provedbom u katastru.
|  | m’ | 310 |  | 0
| VII OSTALI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVA
CIJENA GRAĐENJA VODOVODNE MREŽE
| PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| PRIJELAZI PROMETNICA |  |  |  | 0
| PRIJELAZI INSTALACIJA |  |  |  | 0
| OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO eur: |  |  |  | 0
M.P.
| (mjesto i datum) |  | (potpis odgovorne osobe ponuditelja i ovjera)