## 1
Građevina: |  |  | Broj evidencije: |  |  | List:
VODOVOD DIJELA NASELJA RIJEKA VOĆANSKA |  |  | GL-82/15
Investitor: |  |  | Projektant: |  |  | Datum:
IVKOM VODE d.o.o. |  |  | B.Premužić, dipl.ing.građ. |  |  | 11.2019.
Napomena:
Za sve nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme,druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, odnosno nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije, a koje su navedene u ovoj tehničkoj dokumentaciji, sukladno članku 209 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) priznaju se „jednakovrijedne“.
Red. br. |  | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
I PRIPREMNI RADOVI
1. |  | Izrada elaborata iskolčenja i iskolčenje građevine prema projektnim podacima s uspostavom potrebnih profila i visinskih točaka u apsolutnim nadmorskim visinama.
|  |  | m' | 3682 |  | 0
2. |  | Provedba mjera zaštite na radu, te osiguranje radilišta i prije početka i u toku izvođenja radova, postavom prometnih znakova, signalnih oznaka te rampi i svjetlosnih signala noću. Izrada elaborata i provedba potrebne regulacije prometa.
|  |  | kompleta | 1 |  | 0
3. |  | Uređenje radnog pojasa sa čišćenjem raslinja, potrebnim utovarom i odvozom na deponiju do 5 km.
|  |  | m2 | 14728 |  | 0
4. |  | Utvrđivanje položaja i iskolčenje postojećih instalacija od strane nijhovih vlasnika.
|  | - tk instalacije | m' | 50 |  | 0
5. |  | Uklanjanje postojećih betonskih i asfaltnih kolnika koji se nalaze na trasi projektiranog vodovoda debljine do 20 cm, i ostalih elemenata koji smetaju (uključuje i betonske i asfaltne kolne prilaze). Stavka uključuje rezanje kolnika, razbijanje, odvoz i sav ostali potreban materijal i rad.
|  | asfalt | m2 | 789 |  | 0
|  | beton | m2 | 260 |  | 0
|  | I PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. br. |  | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
II ZEMLJANI RADOVI
1. |  | Iskop rova u tlu “B” kategorije za polaganje vodovodnih cijevi, s otkopom betonskih kolnih ulaza i ostalih elemenata koji smetaju (uključeno strojno razbijanje stijenske mase udarnim čekićem). Predviđen je iskop rova sa okomitim bočnim stranama i odbacivanjem iskopanog materijala min 2,0 m od ruba rova. Dubine i dimenzije rova izvesti prema podacima u projektu, a rov razuprti (obračunska širina rova iznosi 60 cm). Obračun po m3 iskopanog sraslog materijala za razuprti rov.
|  | - strojno 95% | m3 | 3136 |  | 0
|  | - ručno 5% | m3 | 167 |  | 0
2. |  | Proširenje i produbljenje rova u tlu “B” kategorije na mjestima zasunskih okana, okana zračnih ventila, ugradbenih garnitura, hidranata, križanja s instalacijama. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana, izbacivanje iskopanog materijala min 1,0 m od ruba rova i planiranje dna građevne jame. Obračun po m3 iskopanog sraslog materijala za razuprti rov. | m3 | 38 |  | 0
3. |  | Planiranje dna rova vodovoda s točnošću ± 2 cm uz dodavanje ili odsjecanje do 10 cm tla.
|  |  | m2 | 2210 |  | 0
4. |  | Dobava, doprema i ugradnja kamenog materijala granulacije 0-4 mm u rov za posteljicu cijevi. Debljina posteljice iznosi 10 cm u zbijenom stanju po cijeloj širini rova. U cijenu uključen sav potreban materijal, rad i nabijanje. Obračun po m3 ugrađenog kamenog materijala u posteljicu. | m3 | 254 |  | 0
5. |  | Izrada obloge i zaštite cijevi od kamenog materijala granulacije 0-8 mm u sloju 15 cm iznad tjemena položene cijevi, uz pažljivo nabijanje ručnim nabijačima. U cijenu uključen sav potreban rad, materijal i nabijanje. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 496 |  | 0
6. |  | Dobava i doprema materijala i zatrpavanje rova vodovoda po cijeloj trasi kamenim materijalom 0/63 mm. Zatrpavanje izvesti u slojevima od 30 cm uz nabijanje.
|  |  | m3 | 2533 |  | 0
7. |  | Utovar i odvoz viška materijala preostalog iz iskopa. (Stvarnu količinu utvrđuju nadzorni inženjer i izvođač radova na licu mjesta). Obračun po m3 odvezenog materijala u sraslom stanju. | m3 | 3341 |  | 0
|  | II ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
Red. br. |  | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
III TESARSKI RADOVI
1. |  | Dobava materijala, te izvedba razupiranja rova radi sigurnosti i nesmetanog rada na montaži cjevovoda. Razupiranje se vrši mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak. Predviđeno je razupiranje rova na čitavoj dužini trase. U cijenu je uključena nabava i doprema svog potrebnog materijala, izrada, postavljanje i demontaža razupora.
|  |  | m2 | 11010 |  | 0
|  | III TESARSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
Red. br. |  | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
IV BETONSKI RADOVI
1. |  | Dobava i ugradnja betona za izradu zasunskih komora, sve prema detaljima u projektu. Dno i zidovi su debljine 20 cm, a gornja ploča 15 cm. Betonirati vodonepropusnim betonom C 25/30. Stavka obuhvaća izradu i montažu oplate i armature te demontažu oplate, potrebno podupiranje i razupiranje.
U cijenu uključen sav potreban materijal i rad.
Obračun po m3 ugrađenog betona, odnosno po m2 oplate i kg armature.
Zasunska komora vel. 100x100 cm
ZK1, ZV 1, ZV 2
|  | vodonepropusni beton C25/30 | m3 | 8.7 |  | 0
|  | dvostruka glatka oplata | m2 | 72 |  | 0
|  | štapna armatura B500B | kg | 633 |  | 0
|  | mrežna armatura MA 500/560 Q-335 | kg | 285 |  | 0
|  | penjalice od GA 240/360, profila 20 mm, razvijene dužine 90 cm | kom | 15 |  | 0
|  | lijev. željezni osmerokutni poklopac, vel. 650x500 mm, nosivosti 40 t | kom | 3 |  | 0
2. |  | Dobava i ugradnja betona C 16/20 za izradu betonskog postolja ispod fazonskih komada u zasunskim oknima. U cijenu uračunata potrebna oplata, sav materijal i rad. Obračun po komadu izvedenog uporišta.
|  | - vel. 35 x 35 x 30 cm | kom | 3 |  | 0
3. |  | Izrada betonskih sidrenih blokova na horizontalnim i vertikalnim lomovima trase cjevovoda, betonom C 16/20. U cijenu uračunata potrebna oplata, sav materijal i rad.
|  | - beton C 16/20 | m3 | 11 |  | 0
4. |  | Izrada betonskih postolja hidranta, hidrantskih kapa i kapa ugradbenih garnitura od betona C 16/20. U stavku uključen potreban iskop i planiranje tla na mjestu betoniranja te potrebna oplata.
Obračun po utrošenom m3 betona.
|  | - beton C 16/20 | m3 | 7 |  | 0
|  | IV BETONSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
Red. br. |  | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
V INSTALATERSKI RADOVI
1. |  | Dobava, transport uzduž rova i montaža PE-HD 100 vodovodnih cijevi u kolutima dužine 100 m (prema HRN EN 12201 i HRN EN 12001-2) za tlakove od 10 i 16 bara, uključivo izrada spoja elektrofuzijskim zavarivanjem.
Obračun po m’ ugrađenih cijevi.
|  | cijev DN 63/51 mm, PN 16 | m' | 590 |  | 0
|  | spojnica DN 63/51 mm, PN 16 | kom | 7 |  | 0
|  | cijev DN 63/55 mm, PN 10 | m' | 3092 |  | 0
|  | spojnica DN 63/55 mm, PN 10 | kom | 38 |  | 0
|  | -traka upozorenja | m' | 3682 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
2. |  | Dobava i montaža PE-HD 100 fazonskih komada (PN 16 bar) na horizontalnim i vertikalnim lomovima cjevovoda i na prijelazima profila iza ugradbenih garnitura. Obračun po ugrađenom fazonskom komadu.
|  | luk 90° DN 63 | kom | 33 |  | 0
|  | luk 45° DN 63 | kom | 19 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
3. |  | Dobava i montaža lijevanoželjeznih fazonskih komada i armatura (HRN EN 545) zaštićenih iznutra i izvana epoksidnim slojem, PN 10 bar, za izradu čvorova u zasunskim komorama, a sve prema monterskim planovima u projektu. Stavka podrazumijeva i eventualno rezanje postojećih cjevovoda i izradu spojeva na nove zasunske komore. Sve komplet.
Fazonske komade i armature ugrađene u zemlji zaštititi sa dva bitumenska premaza. U cijenu su uključeni vijci, sav brtveni i spojni materijal te potreban rad.
Obračun po montiranom komadu.
ZK 1
Fazonski komadi
- FF (DIN 28614)
|  | DN 50 mm, l=600 mm | kom | 2 |  | 0
|  | DN 50 mm, l=800 mm | kom | 1 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
- T (DIN 28643)
|  | DN 50/50 mm, l=300/150 mm | kom | 1 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
- tuljak s prirubnicom
|  | DN 63 mm | kom | 3 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
Armature
- EV zasun sa prirubnicom prema DIN-u 2501
|  | DN 50 mm, l=150 mm | kom | 3 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
ZV 1, ZV 2
Fazonski komadi
- FF (DIN 28614)
|  | DN 50 mm, l=600 mm | kom | 4 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
- T
|  | DN 50/50 mm, l=300/150 mm | kom | 2 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
- tuljak s prirubnicom
|  | DN 63 mm | kom | 4 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
Armature
- EV zasun sa prirubnicom prema DIN-u 2501
|  | DN 50 mm, l=150 mm | kom | 4 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
- Odzračno dozračni ventil s kuglama
|  | DN 50 mm, dim 390/170/305 mm | kom | 2 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
4. |  | Dobava i montaža lijevanoželjeznih fazonskih komada i armatura (HRN EN 545) zaštićenih iznutra i izvana epoksidnim slojem, PN 10 bar, za izradu čvorišta cjevovoda u formi ugradbenih garnitura, a sve prema monterskim planovima u projektu. Stavka podrazumijeva i eventualno rezanje postojećih cjevovoda i izradu spojeva na nova čvorišta. Sve komplet.
Fazonske komade i armature ugrađene u zemlji zaštititi sa dva bitumenska premaza. U cijenu su uključeni vijci, sav brtveni i spojni materijal te potreban rad.
Obračun po montiranom komadu.
UG 1,2,3 s redukcijskim ventilima RV 1- RV 2
Fazonski komadi
- T (DIN 28643)
|  | DN 50/50 mm, l=300/150 mm | kom | 3 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
- tuljak s prirubnicom
|  | DN 63 mm | kom | 9 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
Armature
- EVX zasun s teleskopskom ugradbenom garniturom 1000-1350 mm
|  | DN 50 mm | kom | 6 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
- redukcijski ventil s teleskopskom ugradbenom garniturom 1000- 1350 mm
|  | DN 50 mm | kom | 2 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
|  | - zasunska ulična kapa | kom | 8 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
redukcijski ventil RV 3
Fazonski komadi
- tuljak s prirubnicom
|  | DN 63 mm | kom | 2 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
Armature
- EVX zasun s teleskopskom ugradbenom garniturom 1000-1350 mm
|  | DN 50 mm | kom | 1 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
- redukcijski ventil s teleskopskom ugradbenom garniturom 1000- 1350 mm
|  | DN 50 mm | kom | 1 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
|  | - zasunska ulična kapa | kom | 2 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
5. |  | Dobava i montaža lijevanoželjeznih fazonskih komada i armatura (PN 16 bara) kod podzemnog hidranta prema detalju u projektu. Fazonske komade i armature zaštititi s dva premaza "ibitola". U cijenu su uključeni vijci, sav brtveni i spojni materijal i potreban rad.
Obračun po montiranom komadu.
PH 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11
Fazonski komadi
- N 90o (DIN 28638)
|  | DN 50 mm | kom | 7 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
- FF (DIN 28614)
|  | DN 50 mm, l=500 mm | kom | 7 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
- T (DIN 28643)
|  | DN 50/50 mm, l=320/150 mm | kom | 7 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
- Tuljak s prirubnicom
|  | DN 63 mm | kom | 14 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
Armature
- EVX zasun s teleskopskom ugradbenom garniturom 1000-1350 mm
|  | DN 50 mm | kom | 7 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
- podzemni hidrant
|  | DN 50 mm | kom | 7 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
|  | - hidrantska kapa | kom | 7 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
|  | - zasunska kapa | kom | 7 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
PH 7, 9, 10, 12
Fazonski komadi
- N 90o (DIN 28638)
|  | DN 50 mm | kom | 4 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
- FF (DIN 28614)
|  | DN 50 mm, l=500 mm | kom | 4 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
- T (DIN 28643)
|  | DN 50/50 mm, l=320/150 mm | kom | 4 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
- Tuljak s prirubnicom
|  | DN 63 mm | kom | 4 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
Armature
- EVX zasun s teleskopskom ugradbenom garniturom 1000-1350 mm
|  | DN 50 mm | kom | 4 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
- podzemni hidrant
|  | DN 50 mm | kom | 4 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
|  | - hidrantska kapa | kom | 4 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
|  | - zasunska kapa | kom | 4 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
PH 6 - MULJNI ISPUST
Fazonski komadi
- N 90o (DIN 28638)
|  | DN 50 mm | kom | 1 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
- FF (DIN 28614)
|  | DN 50 mm, l=500 mm | kom | 1 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
- T (DIN 28643)
|  | DN 50/50 mm, l=320/150 mm | kom | 1 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
- Tuljak s prirubnicom
|  | DN 63 mm | kom | 2 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
- Q 90o (DIN 28638)
|  | DN 50 mm | kom | 1 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
Armature
- EVX zasun s teleskopskom ugradbenom garniturom 1000-1350 mm
|  | DN 50 mm | kom | 1 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
- podzemni hidrant
|  | DN 50 mm | kom | 1 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
|  | - hidrantska kapa | kom | 1 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
|  | - zasunska kapa | kom | 1 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
6. |  | Provedba tlačne probe na postavljenom cjevovodu u svemu prema propisanim uzancama. U cijenu uključen sav potreban materijal, rad, dobava vode, punjenje cjevovoda i provedba tlačne probe.
Obračun po m’ ispitanog cjevovoda.
|  | DN 63/55 mm | m' | 3682 |  | 0
7. |  | Ispiranje i dezinfekcija izvedenog cjevovoda. U cijenu je uključena dobava vode, dobava i priprema otopine, punjenje, ispiranje i laboratorijsko ispitivanje uzoraka vode.
Obračun po m’ ispranog i dezinficiranog cjevovoda.
|  | DN 63/55 mm | m' | 3682 |  | 0
8. |  | Ispitivanje vanjskih hidranata na propisanu funkcionalnost od strane nadležne ustanove s izdavanjem odgovarajućeg atesta.
|  |  | kom | 12 |  | 0
|  | V INSTALATERSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
Red. br. |  | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
VI PRIJELAZI PROMETNICA
1. |  | Prijelaz vodovoda ispod nerazvrstanih cesta izvodi se prekopom s postavljanjem zaštitne čelične cijevi u koju se pomoću vodilica uvlači vodovodna cijev.
Zaštitnu čeličnu cijev potrebno je premazati temeljnom bojom. Ostale metalne dijelove premazati s dva naliča temeljne boje i prelakirati. Nakon montaže oba kraja zaštitne cijevi zabrtviti.
prijelazi C1, C2, C3, C4, C5, C6
|  | - čelična zaštitna cijev profila 150 mm | m' | 40 |  | 0
|  | - PE-HD obujmica - klizač za cijev DN 63 mm | kom | 21 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
|  | VI PRIJELAZI PROMETNICA - UKUPNO |  |  |  | 0
Red. br. |  | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
VII PRIJELAZI INSTALACIJA
1. |  | Križanje vodovoda s podzemnim instalacijama (elektroenergetski kablovi, tk kablovi i sl.). Prije početka radova potrebno je obavijestiti vlasnike pojedinih instalacija, te uz prisustvo njihovih predstavnika utvrditi položaj i dubinu podzemnih instalacija (detekcijom ili iskopom "šliceva").
Prijelaz instalacija izvesti prema tehničkom rješenju - dokumentaciji, odnosno prema izdanim uvjetima vlasnika instalacija. U zoni instalacija obavezni su ručni iskopi.
Obračun prema stvarnim troškovima.
|  | - Tk kabel | m' | 50 |  | 0
|  | VII PRIJELAZI INSTALACIJA - UKUPNO |  |  |  | 0
Red. br. |  | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
VIII OSTALI RADOVI
1. |  | Dobava i doprema materijala i obnova makadamskog zastora kolnika nerazvrstanih cesta, šljunčanim materijalom 0/22 mm u cijeloj širini kolnika i debljini 0,15 m.
|  |  | m3 | 1600 |  | 0
2. |  | Dobava i doprema materijala i obnova makadamskih kolnih ulaza, šljunčanim materijalom 0/22 mm širine 4 m i debljini 0,20 m.
|  |  | m3 | 21 |  | 0
3. |  | Dobava i doprema materijala i obnova asfaltnog zastora kolnika nerazvrstanih cesta na mjestima polaganja vodovoda ispod istih. Rov se sanira zatrpavanjem šljunkom (obračunat u zemljanim radovima) i tamponom (tamponski sloj d=40 cm) zbijanjem po slojevima od 30 cm do Me=60 MPa. U cijenu uključiti dostavu, dopremu i ugradnju asfalta BNHS 0-16 mm u sloju debljine 6 cm u širini post. kolnika te premazivanje spoja starog i novog asfalta bitumenskom emulzijom.
|  | tampon | m3 | 333 |  | 0
|  | asfalt BNHS 0-16 mm, d=6 cm | m2 | 789 |  | 0
4. |  | Obnova betonskih kolnih ulaza i prilaza betonom C25/30 u debljini 20 cm. U cijenu uključiti potreban beton i oplatu, sav rad i potrebna sredstva kao i dobavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala prema važećim standardima i normativima za tu vrstu radova.
|  |  | m2 | 100 |  | 0
5. |  | Uređenje radilišta nakon izvedenih radova. Dotjerivanje zelenih površina do nivoa zatečenog stanja planiranjem i sijanjem travne smjese.
|  | Obračun po m2 uređene površine. | m2 | 14728 |  | 0
6. |  | Izrada geodetskog snimka izvedenog vodovoda s izradom elaborata, nakon izvedbe svih radova s provedbom u katastru.
|  |  | m’ | 3682 |  | 0
7. |  | Dobava i doprema materijala i izrada bankine od drobljenog kamena 0/8, širine 0,5 m, u sloju od 10 cm, u zbijenom stanju Ms ≥ 40 MN/m². | m' | 1211 |  | 0
|  | VIII OSTALI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVA GRAĐEVINSKIH RADOVA NA IZGRADNJI VODOVODNE MREŽE
CIJENA GRAĐENJA VODOVODNE MREŽE
|  | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
|  | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
|  | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | PRIJELAZI PROMETNICA |  |  |  | 0
|  | PRIJELAZI INSTALACIJA |  |  |  | 0
|  | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
|  | UKUPNO |  |  |  | 0
|  | PDV 25% |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO kn: |  |  |  | 0
Napomena:
Za sve nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme,druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, odnosno nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije, a koje su navedene u ovoj tehničkoj dokumentaciji, sukladno članku 209 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) priznaju se „jednakovrijedne“.
Red. br. |  | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
I PRIPREMNI RADOVI
1. |  | Izrada elaborata iskolčenja i iskolčenje građevine prema projektnim podacima s uspostavom potrebnih profila i visinskih točaka u apsolutnim nadmorskim visinama.
|  |  | m2 | 58 |  | 0
2. |  | Izrada projekta skele i oplate te projekta betona prema važećim propisima.
|  |  | kompleta | 1 |  | 0
|  | I PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. br. |  | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
II ZEMLJANI RADOVI
1. |  | Strojni otkop humusnog sloja debljine 30 cm na prostoru izgradnje, s odvajanjem od ostalog iskopanog materijala i deponiranjem na lokalnoj deponiji udaljenosti do 1 km.
|  |  | m3 | 19 |  | 0
2. |  | Iskop u tlu “B” ktg. za trakaste temelje objekta i ulaznog podesta te ispod podne konstrukcije objekta, s odbacivanjem iskopanog materijala u stranu, a na dubinu prema projektu. Uključeno produbljenje temelja na mjestu prolaza dovodnog i tlačnog cjevovoda ispod objekta. Uključeno razbijanje stijenske mase udarnim čekićem.
|  | - iskop | m3 | 2 |  | 0
3. |  | Dobava, razastiranje i nabijanje sloja drenažnog šljunka u debljini od 20 cm ispod podne konstrukcije objekta.
|  |  | m3 | 1.5 |  | 0
4. |  | Izrada nosivog nasipa od miješanog kamenog ili šljunčanog materijala 0/60 mm. Ugradnja nasipanog materijala u slojevima uz potrebno zbijanje i kontrolu zbijenosti i nosivosti. Obračun po m3 ugrađenog i zbijenog nasipa. Potrebna zbijenost nasipa Me=40 MN/m2.
|  |  | m3 | 20 |  | 0
5. |  | Izrada zemljanog nasipa od miješanog materijala na zelenim površinama. Uključeni svi radovi i materijal.
Obračun po m3 izvedenog nasipa.
|  |  | m3 | 9 |  | 0
6. |  | Humusiranje zelene površine parcele unutar ograde u sloju debljine 20 cm, uz korištenje deponiranog humusa iz iskopa i sijanje travne mješavine (25 g/m2) na površinu pripremljenu slojem komposta debljine 5 cm. Sve komplet.
|  |  | m2 | 36 |  | 0
|  | II ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
Red. br. |  | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
III BETONSKI RADOVI
1. |  | Dobava i doprema materijala, izrada betona C20/25, te betoniranje betonskih trakastih temelja u zemlji, debljine 45 cm i visine 55 cm. Uključeno betoniranje sidrenih blokova na mjestu prolaza dovodnog i tlačnog cjevovoda kroz temelj objekta. Prije betoniranja ugraditi FF fazonske komade DN 50 mm.
|  | - beton C20/25 | m3 | 4 |  | 0
2. |  | Dobava i doprema materijala, izrada betona C20/25, te betoniranje nadozida temelja debljine 30 cm i visine 50 cm u oplati.
|  | - beton C20/25 | m3 | 1.7 |  | 0
3. |  | Dobava i doprema materijala, izrada betona C25/30, te betoniranje podne ploče debljine 20 cm. Prije betoniranja ugraditi FF fazonske komade DN 50 mm.
|  | - beton C25/30 | m3 | 2 |  | 0
4. |  | Dobava i doprema materijala, izrada betona C20/25, te betoniranje betonskih trakastih temelja podesta, debljine 20 cm i visine 45 cm.
|  | - beton C20/25 | m3 | 0.3 |  | 0
5. |  | Dobava i doprema materijala, izrada betona C20/25, te betoniranje ploče podesta debljine 15 cm.
|  | - beton C20/25 | m3 | 0.2 |  | 0
6. |  | Dobava i doprema materijala, izrada betona C20/25, te betoniranje temelja uređaja hidrostanice te betonskih blokova ispod fazonskih komada i armatura.
|  | - beton C20/25 | m3 | 0.1 |  | 0
7. |  | Dobava i ugradnja kombi ploča debljine 5 cm u oplatu prije betoniranja serklaža i nadvoja.
|  |  | m2 | 11 |  | 0
8. |  | Dobava i doprema materijala, izrada betona C20/25, te betoniranje armirano-betonskih vertikalnih serklaža u potrebnoj oplati. Spoj sa zidovima na šmorc. Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | - beton C20/25 | m3 | 0.7 |  | 0
9. |  | Dobava i doprema materijala, izrada betona C20/25, te betoniranje armirano-betonskih nadvoja u potrebnoj oplati. Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | - beton C20/25 | m3 | 0.2 |  | 0
10. |  | Dobava i doprema materijala, izrada betona C20/25, te betoniranje armirano-betonskih horizontalnih serklaža u potrebnoj oplati. Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | - beton C20/25 | m3 | 0.7 |  | 0
11. |  | Dobava, doprema, izravnavanje, čišćenje, sječenje i savijanje čelične armature RA B 500B, GA 240/360 i MA 500/560 za sve armirano-betonske konstrukcije, uključujući postavljanje i vezivanje iste, prema statičkom računu i planovima savijanja armature.
Obračun po kg ugrađene armature.
- GA 240/360
|  | Ø 6 mm | kg | 42 |  | 0
- RA B 500B
|  | Ø 10-14 mm | kg | 188 |  | 0
|  | - MAG 500/560, Q-188 | kg | 5 |  | 0
12. |  | Izrada polumontažnog stropa sistema “fert”. Uračunati gredice, uloške visine 16 cm i beton C20/25 za ispunu, te tlačnu ploču debljine 4 cm. Ukupna debljina stropa je 20 cm. Armatura prema statičkom računu.
Na mjestu stupova krovišta postaviti dvije gredice, jednu do druge.
Obračun po m2 gotovog stropa uračunavši i potrebno podupiranje.
|  | - "fert" strop | m2 | 9.5 |  | 0
13. |  | Dobava i ugradnja čeličnih sidara za krovnu konstrukciju (rogove) u horizontalni serklaž. Sidro je Ø16 mm s navojem, podložnom pločicom i maticama. Dužina sidra 35 cm.
|  |  | kom | 12 |  | 0
|  | III BETONSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
Red. br. |  | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
IV TESARSKI RADOVI
1. |  | Izrada i montaža drvene krovne konstrukcije od crnogorične građe II klase u svemu prema nacrtu i statičkom računu. Krovište je četverostrešno, sastavljeno od rogova, donjih i gornje podrožnice, grebenih greda, stupova i kliješta. Detalji prema pravilu struke uključivo vijke M14 za kliješta i ostala spojna sredstva.
|  |  | m2 | 20 |  | 0
2. |  | Letvanje krovnih ploha letvama 4,8 x 2,4 cm za gusti pokrov “biber” crijepom. Obračun po m2 razvijene plohe.
|  |  | m2 | 20 |  | 0
3. |  | Obijanje strehe blanjanim daskama 20/100 mm ugrađenim na razmaku 10 mm radi zračenja tavana. Uključena podkonstrukcija.
|  |  | m2 | 6 |  | 0
4. |  | Dobava, montaža i demontaža fasadne skele izrađene iz čeličnih cijevi. Skelu je potrebno izvesti prema Pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu.
|  |  | m2 | 50 |  | 0
5. |  | Izrada, montaža i demontaža daščane oplate nadozida trakastih temelja.
|  |  | m2 | 11.5 |  | 0
6. |  | Izrada, montaža i demontaža daščane oplate podesta.
|  |  | m2 | 0.5 |  | 0
7. |  | Izrada, montaža i demontaža daščane oplate podne ploče.
|  |  | m2 | 2.5 |  | 0
8. |  | Izrada, montaža i demontaža daščane oplate temelja crpki i betonskih blokova ispod fazonerije.
|  |  | m2 | 1.2 |  | 0
9. |  | Izrada, montaža i demontaža daščane oplate vertikalnih serklaža.
|  |  | m2 | 7 |  | 0
10. |  | Izrada, montaža i demontaža daščane oplate nadvoja.
|  |  | m2 | 1.6 |  | 0
11. |  | Izrada, montaža i demontaža daščane oplate horizontalnih serklaža.
|  |  | m2 | 3 |  | 0
|  | IV TESARSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
Red. br. |  | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
V KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
1. |  | Pokrivanje četverostrešnog krovišta dvostrukim gustim pokrovom “biber” crijepa uključujući i ugradnju fazonskih komada za ventilaciju krovišta i snjegobrana. Nagib krovnih ploha 30°. Za početne i završne radove upotrijebiti fazonske skraćene komade. Obračunata razvijena površina.
|  |  | m2 | 20 |  | 0
2. |  | Pokrivanje sljemena krova sljemenjacima za “biber”, te premazivanje produženim mortom.
|  |  | m’ | 12 |  | 0
|  | V KROVOPOKRIVAČKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
Red. br. |  | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
VI ZIDARSKI RADOVI
1. |  | Dobava i doprema materijala, te izrada hidroizolacije podne ploče, koja se sastoji od 2 sloja ljepenke i tri premaza vrućim bitumenom na temeljni hladni premaz. Uključena hidroizolacija ispod zidova.
|  |  | m2 | 9.4 |  | 0
2. |  | Zidanje zidova debljine 30 cm saćastom blok opekom 19/19/29 cm HRN B.D1.010, veza sa vertikalnim serklažom na šmorc. Stavka uključuje sav potrebni materijal i mort te skelu.
|  |  | m3 | 7 |  | 0
3. |  | Gruba i fina žbuka unutarnjih zidova od opeke, mortom omjera 1:3:9. Agregat za grubu žbuku i špric 0-4 mm, a za finu žbuku 0-1 mm, bez primjesa organskih i muljevitih sastojaka. U jediničnu cijenu ukalkulirati i izradu potrebne skele.
|  |  | m2 | 26 |  | 0
4. |  | Gruba i fina žbuka fert stropa, mortom omjera 1:3:9. Agregat za grubu žbuku i špric 0-4 mm, a za finu žbuku 0-1 mm, bez primjesa organskih i muljevitih sastojaka. U jediničnu cijenu ukalkulirati i izradu potrebne skele.
|  |  | m2 | 6 |  | 0
5. |  | Dobava i doprema materijala, te izrada cementne glazure debljine 4 cm unutar objekta.
Obračun po m3 izvedene glazure.
|  |  | m3 | 0.3 |  | 0
6. |  | Dobava i doprema materijala te izrada sokla na vanjskim zidovima. Uračunati izravnanje podloge cementnim mortom te izradu završne obrade dekorativnom akrilnom tankoslojnom kulir žbukom sive boje.
|  |  | m2 | 2.5 |  | 0
7. |  | Dobava i doprema materijala, te izrada fasade na vanjskim zidovima. Fasada se sastoji od sloja polistirena debljine 10 cm i završne obrade dekorativnom akrilnom tankoslojnom žbukom. Materijal i izrada u svemu prema uputstvu proizvođača do potpune dovršenosti fasade. Boja prema zahtjevu naručitelja. U jediničnu cijenu potrebno je ukalkulirati ugradnju plastičih kutnih elemenata okapnice te izradu potrebne skele.
|  |  | m2 | 28 |  | 0
8. |  | Dobava i doprema materijala, te izrada toplinske izolacije stropa na tavanu. Izolacija se sastoji od 10 cm debelog sloja mineralne vune obostrano zaštićene folijom. Pod izolaciju dolazi sloj PVC folije. Obračun po m2 izvedene izolacije.
|  |  | m2 | 9.4 |  | 0
9. |  | Doprema i ugradnja aluminijskog doprozornika proizvodnih mjera 100/80 cm.
Obračun po komadu ugrađenog doprozornika.
|  |  | kom | 1 |  | 0
10. |  | Doprema i ugradnja aluminijskog dovratnika.
Obračun po komadu ugrađenog dovratnika.
|  | - vel. 100/205 cm | kom | 1 |  | 0
11. |  | Dobava i ugradnja gumenog odbojnika za vrata.
|  |  | kom | 1 |  | 0
12. |  | Izrada, dobava i montaža unutarnje prozorske klupčice (d=20 mm) širine 20 cm, s potrebnim materijalom za pričvršćenje i ispunom trajnoelastičnim kitom uz prozor i bok zida.
|  |  | m’ | 1.1 |  | 0
13. |  | Dobava i ugradnja odvodne podne rešetke dimenzija 300x300 mm u otvor ostavljen prilikom betoniranja u podu zatvaračnice, uključujući spojni cjevovod DN 50 mm dužine 3,0 m.
|  |  | kompleta | 1 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
14. |  | Zidarska pripomoć kod raznih radova, uključivo i instalaterske. Obračun prema stvarno utrošenim satima.
|  |  | sati | 30 |  | 0
15. |  | Čišćenje građevine u toku radova i završno čišćenje za primopredaju.
|  |  | kompleta | 1 |  | 0
|  | VI ZIDARSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
Red. br. |  | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
VII LIMARSKI RADOVI
1. |  | Izrada, dobava i montaža horizontalnog visećeg polukružnog žlijeba promjera 150 mm, izvedenog iz aluminijskog lima d=0,8 mm, plastificiranog u boji prema zahtjevu naručitelja, s potrebnim držačima (kukama) i materijalom za pričvršćenje.
|  |  | m’ | 16.8 |  | 0
2. |  | Izrada, dobava i montaža vertikalnih cijevi za odvod krovne vode, kružnog presjeka, promjera 100 mm, izvedenih iz aluminijskog lima d=0,7 mm, plastificiranog u boji prema zahtjevu naručitelja, s potrebnim kukama na šarnir i materijalom za pričvršćenje.
Cijena uključuje i izvedbu spoja s horizontalnim žlijebom u obliku koljena i izvedbu završetaka cijevi u obliku koljena za odvod vode na teren.
|  |  | m’ | 11.5 |  | 0
3. |  | Izrada, dobava i montaža vanjske prozorske klupčice izvedene iz aluminijskog lima d=0,7 mm, razvijene širine 30 cm, plastificirane u boji prema zahtjevu naručitelja, s potrebnim materijalom za pričvršćenje i ispunom trajnoelastičnim kitom uz prozor i bok zida.
|  |  | m’ | 1.1 |  | 0
|  | VII LIMARSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
Red. br. |  | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
VIII BRAVARSKI RADOVI
1. |  | Izrada, dobava i montaža aluminijskog jednokrilnog prozora proizvodnih mjera 100/80 cm, s otklopnim otvaranjem. Detalji tipski, za ustakljenje izo-staklom uz obaveznu ugradnju brtvenog profila. U stavku je potrebno uračunati i ugradnju metalne rešetke s vanjske strane te mreže za zaštitu od insekata s unutarnje strane prozora.
|  | Uračunati sav potreban okov i izo-staklo 6+12+4 (vanjsko armirano). | kom | 1 |  | 0
2. |  | Izrada, dobava i montaža punih aluminijskih jednokrilnih vrata svijetlih mjera 100/205 cm s odzračno-dozračnom rešetkom (vel. 60x60 cm). Ugraditi brtvu, te uračunati sav potreban okov (3 petlje po krilu, cilindar bravu i zasun) i prag.
|  |  | kom | 1 |  | 0
3. |  | Izrada i montaža strugala za obuću od plosnatih profila u okviru od kutnika. Visina 30 mm, a tlocrtna veličina 60/40 cm.
Uračunata antikorozivna zaštita.
|  |  | kom | 1 |  | 0
|  | VIII BRAVARSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
Red. br. |  | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
IX KERAMIČARSKI RADOVI
1. |  | Opločenje poda i postolja pumpe keramičkim protukliznim pločicama I klase. Pločice polagati lijepljenjem građevinskim ljepilom za keramiku, s naglašenim reškama širine min. 2 mm. Reške zapuniti vodootpornom masom za fugiranje, boje sukladne pločicama. Sve izvesti prema tehničkim uvjetima za keramičarske radove i HRN U.F2.011.
|  |  | m2 | 8 |  | 0
2. |  | Izrada sokla uz pod visine 10 cm od keramičkih pločica. Sokl izvesti od podnih keramičkih pločica lijepljenjem građevinskim ljepilom za keramiku. Obrada reški kao na podu.
|  |  | m’ | 9 |  | 0
|  | IX KERAMIČARSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
Red. br. |  | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
X SOBOSLIKARSKI RADOVI
1. |  | Bojanje unutarnjih površina objekta silikatnom bojom, u svemu prema uputama proizvođača. Izrada dva sloja sa odgovarajućim prethodnim premazom.
|  |  | m2 | 34 |  | 0
2. |  | Dobava i doprema materijala, te bojenje fazonskih komada i armatura dovodnog i tlačnog cjevovoda uljanom bojom, dvostrukim naličem. Boja prema zahtjevu naručitelja.
U jediničnu cijenu potrebno je ukalkulirati sve potrebne predradnje prije nanošenja završnih slojeva boje (čišćenje bravarije, bojenje temeljnom bojom, brušenje brusnim papirom i sl.). Obračun po m’ obojene površine.
|  | - DN 50 | m’ | 3 |  | 0
|  | X SOBOSLIKARSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
Red. br. |  | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
XI INSTALATERSKI RADOVI
1. |  | Dobava i montaža lijevanoželjeznih fazonskih komada i armatura (HRN EN 545), PN 10 bar, zaštićenih iznutra i izvana epoksidnim slojem, za ugradnju u hidrostanici, prema monterskom planu u projektu. Fazonske komade ugrađene u zemlji zaštititi s dva bitumenska premaza. U cijenu su uključeni vijci, sav brtveni i spojni materijal te potreban rad.
Fazonski komadi
- FF (DIN 28614)
|  | DN 50 mm, l=100 mm | kom | 1 |  | 0
|  | DN 50 mm, l=200 mm | kom | 1 |  | 0
|  | DN 50 mm, l=700 mm | kom | 4 |  | 0
|  | DN 50 mm, l=800 mm | kom | 2 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
- Q 90 (DIN 28637)
|  | DN 50 mm, l=150 mm | kom | 4 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
- T (DIN 28643)
|  | DN 50/50 mm, l=300/150 mm | kom | 1 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
- tuljak s prirubnicom
|  | DN 63 mm | kom | 2 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
- gumeni kompenzator
|  | DN 50 mm | kom | 2 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
- navojna prirubnica
|  | DN 50 mm | kom | 2 |  | 0
|  | R 5/4" | kom | 1 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
- hvatač nečistoće
|  | DN 50 mm | kom | 1 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
- EV zasun
|  | R 5/4" | kom | 1 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
2. |  | Dobava, doprema, montaža i spajanje elektro-magnetskog induktivnog mjerača protoka odvojene izvedbe, sa spojem na prirubnicu DN 50 mm, PN 10 bar, IP68. Mjerač mora imati mogućnost mjerenja protoka u oba smjera tečenja te je opremljen s pretvaračem signala i displejem za očitanje protoka u mjernom ormaru i telemetrijski u dispečerskom centru. Ugraditi s 10 m napojnog kabela PGP 3x1,5 mm2 i 10 m telemetrijskog kabela LI 4x0,75 mm2, s pripadnim kabelskim uvodnicama. Sve komplet. Stavka obuhvaća sav potreban spojni materijal i pribor.
|  |  | kompleta | 1 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
3. |  | Dobava, doprema, montaža i spajanje digitalnog mjerača tlaka raspona mjerenja 0-10 bar. Mjerač je opremljen pretvaračem sa displejem za očitanje tlaka na licu mjesta i telemetrijski u dispečerskom centru. Ugraditi s 10 m napojnog kabela PGP 3x1,5 mm2 i 10 m telemetrijskog kabela LI 4x0,75 mm2, s pripadnim kabelskim uvodnicama. Sve komplet. Stavka obuhvaća sav potreban spojni materijal.
|  |  | kompleta | 2 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
4. |  | Dobava, doprema i ugradnja hidrostanice za pitku vodu Q = 2,50 l/s, H = 40 m, s dvije paralelno spojene crpke montirane na zajednički okvir, ulaznim i izlaznim cjevovodom (sve od nehrđajućeg čelika), armaturom, ormarićem za upravljanje sa ugrađenom mikro-procesorom kontroliranom jedinicom s LCD zaslonom, mogućnošću automatske kaskadne kontrole crpki, frekventnom regulacijom, automatskom samo-kontrolom crpki te funkcijama zaštite i monitoringa crpki.
Ugrađene crpke su vertikalne, in line crpke s patronskim mehaničkim brtvama, frekventno reguliranim motorima klase energetske efikasnosti IE3 i ugrađenom termičkom zaštitom, izrađene iz nehrđajućeg čelika AISI 304.
Indeks minimalne efikasnosti MEI ≥0,70
S hidrostanicom isporučiti i membranski spremnik kapaciteta 100 lit, PN10 bar, te senzor za zaštitu od rada na suho.
Uz hidro-stanicu isporučiti i:
- potvrdu o sukladnosti izdanu od domaće ovlaštene institucije
- uvjerenje o ispunjavanju zahtjeva prema Zakonu o zaštiti na radu, izdano od domaće ovlaštene institucije
|  |  | kompleta | 1 |  | 0
jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika
(proizvođač, tip / kataloški broj)
|  | XI INSTALATERSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
Red. br. |  | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
XII UREĐENJE OKOLIŠA
1. |  | Planiranje i uređenje posteljice ispod kulir ploča te zbijanje u nagibu min 3-4%. Min. nosivost CBR 5%.
HRN U.E1.010; HRN U.E8.010
|  |  | m2 | 31 |  | 0
2. |  | Dobava šljunčanog ili tucaničkog materijala kvalitetnog sastava, te ugradba za donji nosivi sloj ispod kulir ploča u debljini od 25 cm. Materijal je granulacije 0/60 mm. Potrebna zbijenost Me min = 80 MN/m2.
HRN U.E9.020; HRN U.E9.022
|  |  | m3 | 8 |  | 0
3. |  | Dobava, doprema i postavljanje kulir ploča 50x50 cm, debljine 5 cm. Ploče se postavljaju na sloj sipine (2/4 mm), debljine 5 cm.
|  | - kulir ploče | m2 | 15 |  | 0
|  | - sipina | m3 | 1 |  | 0
4. |  | Dobava, doprema i montaža tipske industrijske ograde visine 2,20 m iznad terena. Ograda se na dijelu iznad terena montira na parapet od betona C16/20, visine 20 cm iznad kote uređenog terena. Stavka obuhvaća iskop i izradu bet. temelja stupova, izvedbu arm. bet. parapeta, montažu i bojanje ograde s temeljnom bojom i dva premaza lakom. Sve komplet.
|  |  | m' | 33 |  | 0
5. |  | Dobava, doprema i montaža pješačkih ulaznih vrata širine 1,0 m i visine 2,0 m. Stavka obuhvaća montažu i bojanje vrata temeljnom bojom i dva premaza lakom. Sve komplet.
|  |  | kompl | 1 |  | 0
6. |  | Dobava, doprema i montaža na zid aparata za suho gašenje požara S-9.
|  |  | kom | 1 |  | 0
7. |  | Geodetska izmjera izvedenog stanja te izrada elaborata izvedenog stanja s ovjerom istog u katastru.
|  |  | kom | 1 |  | 0
|  | XII UREĐENJE OKOLIŠA - UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA NA IZGRADNJI HIDROSTANICE
NA IZGRADNJI HIDROSTANICE
|  | I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
|  | II ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
|  | III BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | IV TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | V KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | VI ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | VII LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | VIII BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | IX KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | X SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | XI INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | XII UREĐENJE OKOLIŠA |  |  |  | 0
|  | UKUPNO |  |  |  | 0
|  | PDV 25% |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO kn : |  |  |  | 0
Napomena:
Za sve nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme,druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, odnosno nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije, a koje su navedene u ovoj tehničkoj dokumentaciji, sukladno članku 209 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) priznaju se „jednakovrijedne“.
A.1 |  | PRIKLJUČAK - RAZDJELNIK SPMO, IZVODI HEP ODS d.o.o
Dobava, montaža, spajanje, ispitivanje i puštanje u rad samostojećeg priključno mjernog ormarića SPMO, veličine 1 do 160A, mehaničke zaštite IP44. Vrata se zatvaraju tipskom bravicom tako da je pristup omogućen samo ovlaštenim stručnim osobama. U ormarić je moguće ugraditi slijedeću opremu:
1 |  | NVO 3pol. rastavna sklopka za NH osigurače vel.00 | kom | 1 |  | 0
2 |  | NH osigurači 35A | kom | 3 |  | 0
3 |  | Brojilo radne energije 3faz., dvotarifno-elektroničko | kom | 1 |  | 0
4 |  | uklopni sat | kom | 1 |  | 0
5 |  | Odvodnik prenapona 25kA/3P, tip 1 | kom | 1 |  | 0
6 |  | 3p podnožje za Neozed osigurače DO2 | kom | 1 |  | 0
7 |  | Rastalni osigurači DO2 63A | komplet | 1 |  | 0
8 |  | Jednopolni instalacijski automatski prekidač 6A, C karakteristike | kom | 1 |  | 0
9 |  | Stezaljku za nul-vodič i stezaljku za zaštitni vodič | komplet | 1 |  | 0
PRIKLJUČAK - RAZDJELNIK SPMO, IZVODI HEP ODS d.o.o |  |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
A.2 |  | RADOVI NA POLAGANJU NAPOJNOG KABELA
1 |  | Strojni iskop kabelskog rova u zemlji III kategorije za polaganje kabela (trasa energetskog kabla 10m) - dubina kabelskog rova 0,8 m - širina kabelskog rova od 0,4 m | m³ | 10.2 |  | 0
2 |  | Čišćenje i fino planiranje dna rova | m² | 12.8 |  | 0
3 |  | Dobava i polaganje pijeska 0-4 mm u kabelski kanal u dva sloja od po 10 cm. Obračun po m³ ugrađenog materijala. | m³ | 2.6 |  | 0
4 |  | Dobava i postavljenje dvoslojnih korugiranih PEHD cijevi Ø63mm (vanjska rebrasta, unutarnja glatka) kod križanja sa drugim instalacijama. Otpornost na gnječenje treba iznositi minimalno 450N sa deformacijom promjera do 5%. | m | 10 |  | 0
5 |  | Dobava i postavljenje metalnih zaštitnih cijevi Ø100mm kod križanja sa TK instalacijama. | m | 4 |  | 0
6 |  | Dobava i polaganje pocinčane trake FeZn 30×4mm u kanal s izradom spojeva na početku i kraju trase | m | 32 |  | 0
7 |  | Dobava i polaganje plastične trake upozorenja. | m | 32 |  | 0
8 |  | Dobava i polaganje PVC štitnika. | m | 32 |  | 0
9 |  | Zatrpavanje kabelskog kanala, sa sitnim materijalom iz iskopa sa nabijanjem i ispitivanjem modula stišljivosti. Zatrpavanje se vrši u slojevima zbog postave pocinčane trake, PVC štitnika i trake upozorenja. | m | 32 |  | 0
10 |  | Odvoz viška materijala s utovarom istog u kamion. Odvoz na javni deponij udaljen do 5 km. Stavka obuhvaća i fino čišćenje površine-dovođenje u prvobitno stanje gdje je bio odložen materijal od iskopa. | m³ | 2.6 |  | 0
11 |  | Fino planiranje zatrpanog rova prema postojećem terenu, te dovođenje trase u prvobitno stanje. | m | 32 |  | 0
12 |  | Sanacija okoliša, komplet | paušal | 1 |  | 0
13 |  | Nespecificirani materiijal i radovi | paušal | 1 |  | 0
RADOVI NA POLAGANJU NAPOJNOG KABELA |  |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
A.3 |  | RAZDJELNICI
1. |  | RAZVODNI ORMAR RO1
Dobava materijala, ugradnja opreme i spajanje nazidnog ormara stupnja zaštite IP66, ukupnih dim. 800×1200×300 mm (š×v×d)
RAZDJELNIK
1 |  | Nazidni ormar za unutarnju ugradnju zaštite IP66, boja RAL 7035
|  | Ormar dimenzija 800×1200×300 mm (š×v×d), sa montažnom pločom | kom | 1 |  | 0
|  | Zidni nosač za učvršćenje ormara | kom | 1 |  | 0
|  | Grijač 50W, 110-240VAC | kom | 1 |  | 0
|  | Hygrostat, 230VAC, 5A | kom | 1 |  | 0
|  | Fluorescentna svjetiljka standard 14W, 230VAC, 50Hz | kom | 1 |  | 0
|  | Schuko 2P+PE utičnica za ugradnju na DIN nosač 230VAC, 16A | kom | 1 |  | 0
|  | Nosač dokumentacije za ugradnju na vrata | kom | 1 |  | 0
OPREMA KOJA SE UGRAĐUJE U RAZDJELNIK
2 | -Q0 | Glavni niskonaponski prekidač, 3P, 63A, 50-63A, 25kA, sa isklopnim okidačem 230VAC | kom | 1 |  | 0
3 | -Q1 | Strujna zaštitna sklopka 4P, tip B, 40A, struja prorade 0,3A, 230/400VAC | kom | 1 |  | 0
4 | -K0 | Odvodnik prenapona 3P tip 2 za TN-C sustav napajanja, 3P+N, nazivni napon 240/415V, Uc 350VAC, In 20kA (8/20μs), Up 1,4kV | kom | 1 |  | 0
5 | -F0 | Zaštitni prekidač 1pol., 6A/C, 230VAC, 10kA | kom | 1 |  | 0
6 | -F1 | Zaštitni prekidač 3pol., 6A/C, 230/400VAC, 10kA | kom | 1 |  | 0
7 | -K1 | Relej za nadzor napona, podnaponska zaštita, kontrola redosljeda faza, nesimetrija napona, 160-690VAC, zatezanje isklopa 0.1-20s, pomoćni kontakt 2CO, 3f | kom | 1 |  | 0
8 | -F2 | Zaštitni prekidač 1pol., 10A/C, 230VAC, 10kA | kom | 1 |  | 0
9 | -T1 | Transformator upravljačkog napona 400/230AC, 160VA | kom | 1 |  | 0
10 | -F21,-F22 | Zaštitni prekidač 1pol., 6A/B, 230VAC, 10kA | kom | 2 |  | 0
11 | -F20 | Zaštitni prekidač 2pol., 6A/C, 230/400VAC, 10kA | kom | 1 |  | 0
12 | -F100 | Zaštitni prekidač 1pol., 10A/C, 230VAC, 10kA | kom | 1 |  | 0
13 | -F30 | Zaštitni prekidač 1pol., 6A/C, 230VAC, 10kA | kom | 1 |  | 0
14 | -G1 | Stabilizirani izvor napajanja, ispravljač 230VAC/24VDC, 5A | kom | 1 |  | 0
15 | -G2 | Modul bezprekidnog napajanja, UPS 24VDC/15A | kom | 1 |  | 0
16 | -B0 | Baterijski modul bezprekidnog napajanja, 2×12V/7,2Ah | kom | 1 |  | 0
17 | -F31,-F32, -F33,-F34 | Zaštitni prekidač 1pol., 6A/B, 230VAC, 10kA | kom | 4 |  | 0
18 | -FM1.1 | Zaštitni prekidač 3pol., 16A/C, 230/400VAC, 10kA | kom | 1 |  | 0
19 | -F3 | Zaštitni prekidač 1pol., 6A/C, 230VAC, 10kA | kom | 1 |  | 0
20 | -K2 ÷ K4 | Pomoćni relej 24VDC, 2CO 12A | kom | 3 |  | 0
21 | -K2 ÷ K4 | Utično PT podnožje releja, 8-polno | kom | 3 |  | 0
22 | -Q2 | Strujna zaštitna sklopka 4P, 25A, struja prorade 0,03A, 230/400VAC | kom | 1 |  | 0
23 | -F4 ÷ F7, -F13 | Zaštitni prekidač 1pol., 10A/B, 230VAC, 10kA | kom | 5 |  | 0
24 | -F8,-F9, -F10 | Zaštitni prekidač 1pol., 16A/C, 230VAC, 10kA | kom | 3 |  | 0
25 | -F11,-F12 | Zaštitni prekidač 3pol., 16A/C, 230/400VAC, 10kA | kom | 2 |  | 0
26 | -K5 | Instalacijski sklopnik 2NO 20A, 230VAC, upravljački napon 230VAC/50Hz | kom | 1 |  | 0
27 |  | 1P nosač PEN sabirnice debljine sabirnice 5/10mm | kom | 2 |  | 0
28 |  | Distribucijski blok 1P 125A, 690V, dolaz 1×10..35mm², odlaz 6×2,5..16mm², bež | kom | 3 |  | 0
29 |  | Redna stezaljka 16mm², bež | kom | 4 |  | 0
30 |  | Redna stezaljka 4mm², bež | kom | 9 |  | 0
31 |  | Redna stezaljka 2,5mm², bež | kom | 30 |  | 0
32 |  | Završna pločica redne stezaljke, bež | kom | 1 |  | 0
33 |  | Završna pločica redne stezaljke, bež | kom | 1 |  | 0
33 |  | Završna pločica redne stezaljke, bež | kom | 4 |  | 0
34 |  | Krajnji držač redne stezaljke, bež | kom | 6 |  | 0
35 |  | Brojevi za stezaljke | komplet | 1 |  | 0
OPREMA ZA UPRAVLJANJE I TELEMETRIJU
36 | -D1 | Kompaktni telemetrijski uređaj s Tcomm protokolom, s programabilnim logičkim procesorom i upraviteljem alarma za sustav tehničke zaštite, napajanje 20-30VDC, potrošnja "low" 85mA, s potrebnim brojem digitalnih i analognih ulaza i izlaza, sljedećih karakteristika
| - | digitalni ulazi: 12
| - | digitalni izlazi: 5
| - | analogni ulazi: 5
analogni izlazi: 0
| - | Tcomm daljinska komunikacija
| - | lokalna komunikacija RS-232, RS-485
| - | procesna programska oprema
| - | rad u prstenastoj ili točka-točka konfiguraciji
| - | komunikacijski protokol RS-232, RS-422 i RS-485
| - | 2-žični (half duplex) i 4-žični (full duplex) RS-485 mod rada
| - | brzina komunikacije do 460 kbps
| - | WEB server 32 bita
| - | data logger
| - | alarm manager
| - | čuvanje podataka minimalno 30 dana
|  |  | komplet | 1 |  | 0
37 | -D2 | 32 bitni procesor za povezivanje s postojećom telemetrijom povezanih vodosprema i vodocrpilišta | kom | 1 |  | 0
38 | -D3 | Lokalni PLC za vođenje lokalne automatike i prijenos podataka na telemetriju (T-box) | kom | 1 |  | 0
NA VRATIMA:
39 | -S0 | tipkalo za isklop na vratima ormara, 1NO, deblokada izvlačenjem | kom | 1 |  | 0
40 | -HM1.1 | monoblock LED svjetiljka - zelena, 24VDC | kom | 1 |  | 0
41 | -HM1.2 | monoblock LED svjetiljka - crvena, 24VDC | kom | 1 |  | 0
41 | -SM1 | sklopka za aktivaciju crpke na vratima ormara, 10A, 0-1, 1P | kom | 1 |  | 0
42 | -S1 | Grebenasta sklopka 1P 12A ; RUČ-O-AUTO | kom | 1 |  | 0
43 |  | Natpisna pločica 60×24mm VANJSKA RASVJETA 1-RUČNO 0-ISKLJUČENO 2-AUTOMATSKI | kom | 1 |  | 0
44 | -P1 | Operatorski panel 4,3", TFT LCD, 128 MB flash memorije, RS-232/RS-485, USB 2.0 | kom | 1 |  | 0
45 |  | Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormar, izolirani dovodni priključci, šine za montažu elemenata, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, označavanje i ispitivanje, dokumentacija. | komplet | 1 |  | 0
RAZVODNI ORMAR RO1 |  |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
RAZDJELNICI |  |  | SVEUKUPNO [kn] |  |  | 0
A.4 |  | KABELI, KABELSKE POLICE, KABELSKI KANALI I CIJEVI
1 |  | Dobava i polaganje energetskih i signalnih kabela. Kabeli se polažu dijelom u rov u zemlji, dijelom na kabelske kanale, a dijelom u instalcijske cijevi. Komplet sa svim spojnim materijalom i priborom.
- |  | PP00-A 4×25 mm2 | m | 20 |  | 0
- |  | FG7OR 5×2,5 mm2 | m | 15 |  | 0
- |  | FG7OR 4×2,5 mm2 | m | 50 |  | 0
- |  | FG7OR 3×2,5 mm2 | m | 35 |  | 0
- |  | FG7OR 3×1,5 mm2 | m | 70 |  | 0
- |  | FG7OR 2×1,5 mm2 | m | 15 |  | 0
- |  | YSLY 12×1 mm² | m | 35 |  | 0
- |  | LiYCY-TP 2×2×0,75 mm2 | m | 25 |  | 0
- |  | LiYCY-TP 3×2×0,75 mm2 | m | 35 |  | 0
- |  | LiYCY-TP 4×2×0,5 mm2 | m | 30 |  | 0
- |  | LiYCY-TP 2×2×0,5 mm2 | m | 70 |  | 0
2 |  | Perforirani kabelski kanal širine 100 mm, visine 60 mm, komplet sa ravnim spojnicama, vijcima i samoblokirajućim poklopcem, INOX | m | 21 |  | 0
3 |  | Perforirani kabelski kanal širine 50 mm, visine 60 mm, komplet sa ravnim spojnicama, vijcima i samoblokirajućim poklopcem, INOX | m | 6 |  | 0
4 |  | Zidni nosač kabelskog kanala duljine 110 mm, komplet sa vijcima, INOX | kom | 15 |  | 0
5 |  | Podni nosač kabelskog kanala širine 100 mm, komplet sa vijcima, INOX | kom | 4 |  | 0
6 |  | Perforirani stropni nosač duljine 1000 mm, komplet sa anker vijcima, INOX | kom | 2 |  | 0
7 |  | Perforirani U nosač debljine 2,5mm, dim. 20×50mm (š×v), za vertikalno učvršćenje kabelskog kanala na zid, duljine 1000mm, INOX | kom | 1 |  | 0
8 |  | Kutna spojnica 90°, širina 100mm, visine 60mm, komplet sa poklopcem, INOX | kom | 3 |  | 0
9 |  | Spojnica za spuštanje trase, širina 100mm, visine 60mm, komplet sa poklopcem | kom | 3 |  | 0
10 |  | Plastična instalacijska kanalica, bijela sa poklopcem, dim 40×40mm | m | 10 |  | 0
11 |  | Plastična instalacijska kanalica, bijela sa poklopcem, dim 16×16mm | m | 20 |  | 0
12 |  | Savitljiva rebrasta cijev kaoflex ϕ12 mm | m | 30 |  | 0
13 |  | Savitljiva rebrasta cijev kaoflex ϕ20 mm | m | 30 |  | 0
14 |  | Dobava i postava na obujmice plastičnih PNT cijevi, komplet s potrebnim obujmicama, razvodnim kutijama i uvodnicama, sljedećih cijevi
| - | PNT 23 | m | 30 |  | 0
| - | PNT 16 | m | 30 |  | 0
15 |  | Instalacijska cijev savitljiva za polaganje u zidove i beton, samogasiva, rebrasta narandžaste boje
| - | CS 20 | m | 20 |  | 0
| - | CS 32 | m | 20 |  | 0
| - | CS 50 | m | 5 |  | 0
16 |  | Izrada svih potrebnih proboja kroz zidove, potrebnih za vođenje elektro instalacija | komplet | 4 |  | 0
17 |  | Dobava i montaža svog ostalog nenabrojenog instalacionog materijala i pribora | paušal | 1 |  | 0
KABELI, KABELSKE POLICE, KABELSKI KANALI I CIJEVI |  |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
A.5 |  | OPREMA IZVAN RAZDJELNIKA
Dobava, ugradnja i spajanje sljedećeg materijala, do pune funkcionalnosti:
1 |  | Minijaturna magnetna sklopka za ugradnju na ulazna vrata, za signalizaciju ulaska u objekt, radni kontakt | kom | 1 |  | 0
2 |  | Detektor prisutnosti vode na podu, IP67, napajanje 24VDC, digitalni izlaz/relej 1xCO kontakt, montaža fiksnim učvršćenjem na pod vijcima, mehanička zaštita od udarca ili nehotičnog stajanja. | kom | 1 |  | 0
3 |  | Dobava, postavljanje i spajanje sklopke za zaštitu od rada na suho sa 10 m kabela, komplet s zidnim nosačem kao tip ili jednakovrijedan: 91047491 | kom | 1 |  | 0
4 |  | Dobava, montaža i spajanje tipkala za isklop u nuždi "ISKLJUČENJE NAPAJANJA U SLUČAJU HITNOSTI" na vanjskom zidu kod ulaza. - tipkalo za daljinski isklop Jpr10 | kom | 1 |  | 0
5 |  | Dobava, postavljanje električne grijalice 2000W s termostatom, 230V, 50Hz, | kom | 1 |  | 0
6 |  | PVC instalacijska kutija, bijela, IP54, 100x100×60mm, komplet sa uvodnicama i stezaljkama 2,5mm2 | kom | 8 |  | 0
7 |  | Izrada izvoda za spajanje strojarske opreme (elektromotorni pogoni, mjerna oprema...), označavanje kabela i spajanje na oba kraja. Za spajanje predvidjeti sav sitni instalacijski materijal.
| - | Hidrostanica (sva potrebna spajanja, montaže i radovi) | kom | 1 |  | 0
| - | uređaj za analizu klora | kom | 1 |  | 0
| - | Mjerna oprema | kom | 9 |  | 0
| - | Krajnje sklopke, magnetski kontakti | kom | 2 |  | 0
8 |  | Ostali sitni montažni i nespecificirani materijal | komplet | 1 |  | 0
OPREMA IZVAN RAZDJELNIKA |  |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
A.6 |  | INSTALACIJE RASVJETE, PRIKLJUČNICA I PRIKLJUČAKA
Dobava, ugradnja i spajanje, komplet s izvorima svjetlosti, sa spojnim i ovjesnim priborom, do pune funkcionalnosti:
1 |  | Nadgradna, vodotijesna fluorescentna svjetiljka, zaštite IP65, 2x36W, s elektroničkom prigušnicom. Kompletno s izvorima svjetlosti, spojnim i montažnim priborom - do pune funkcionalnosti. | kom | 2 |  | 0
2 |  | LED reflektor 70W za vanjsku ugradnju IP65, 230VAC, montaža na zid | kom | 1 |  | 0
3 |  | Protupanična svjetiljka 11W s vlastitom baterijom autonomije 1h. Kompletno s izvorima svjetlosti, spojnim i montažnim priborom - do pune funkcionalnosti. | kom | 1 |  | 0
4 |  | Isklopna sklopka 10A, 250V AC, za n/ž montažu IP44 | kom | 1 |  | 0
5 |  | Senzor pokreta 180° do 12m, relejni izlaz 230VAC | kom | 1 |  | 0
6 |  | Svjetlosna sklopka za ugradnju na zid IP54, 2..500lx, 10A, 230VAC | kom | 1 |  | 0
7 |  | Dobava, ugradnja i spajanje n/ž utičnice s poklopcem, 2P+PE, 16A, 250V, zaštita IP44 | kom | 2 |  | 0
8 |  | Dobava, ugradnja i spajanje n/ž 5P industrijske zidne utičnice 16A, 250V, zaštita IP44 | kom | 1 |  | 0
9 |  | PVC instalacijska kutija, bijela, IP54, 88x88x53mm, komplet sa uvodnicama i stezaljkama 2,5mm2 | kom | 6 |  | 0
10 |  | Ostali sitni montažni i nespecificirani materijal | komplet | 1 |  | 0
INSTALACIJE RASVJETE, PRIKLJUČNICA I PRIKLJUČAKA |  |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
A.7 |  | OPREMA ZA TELEMETRIJU
1 |  | Mjerenje jačine signala i definiranje antenskog sustava, od strane isporučitelja radijske opreme | komplet | 1 |  | 0
2 |  | Vanjska usmjerena yagi antena iz nehrđajućeg čelika, komplet s 10m kabla, pripadajući konktori za GPRS/UMTS, pripadna konzola za montažu antene | komplet | 1 |  | 0
3 |  | Radio postaja - DMR za uvezivanje u postojeći trunking sustav RP - 25W | komplet | 1 |  | 0
4 |  | Ispravljač za radio postaju DMR (uvezivanje) u postojeći sustav | komplet | 1 |  | 0
5 |  | Programiranje DMR radio postaje za postojeći sustav | komplet | 1 |  | 0
6 |  | Usmjerena vanjska DMR antena za radio komunikaciju na 0,7m, 11dBd, komplet s koaksijalnim kabelom RG 213U 50 Ohma, nosačem, konektorima (N+BNC) | komplet | 1 |  | 0
7 |  | Parametriranje telemetrijskog uređaja s web serverom za komunikaciju prema dispečerskim centrom u Ivancu | komplet | 1 |  | 0
8 |  | Proširenje programske podrške za DMR komunikaciju preko postojeće veze OIV d.o.o. na Ivanščici | komplet | 1 |  | 0
9 |  | Ishođenje radio dozvole | komplet | 1 |  | 0
10 |  | Pregled, parametriranje i puštanje u rad. Po puštanju u rad izvršiti potrebna mjerenja i sastaviti Zapisnik o montaži radijske postaje za tehnički pregled Hrvatske agencije za telekomunikacije | komplet | 1 |  | 0
11 |  | Ostali sitni montažni i nespecificirani materijal | komplet | 1 |  | 0
OPREMA ZA TELEMETRIJU |  |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
A.8 |  | NADZORNO-UPRAVLJAČKI SUSTAV
1 |  | Programiranje i parametriranje PLC-a, ispitivanje i puštanje u rad do pune funkcionalnosti PLC sustava u vodoopskrbnom objektu, povezivanje s postojećim SCADA sustavom preko DNP3.0-Tcomm protokola | komplet | 1 |  | 0
2 |  | Izrada aplikacijskog software-a za operatorski panel za potrebe vođenja i nadzora vodoopskrbnog objekta, ispitivanje rada programa | komplet | 1 |  | 0
3 |  | Ispitivanje svih veza PLC-a prema opremi u razdjelniku, testiranje svih programa, uspostava svih potrebnih komunikacija | komplet | 1 |  | 0
4 |  | Konfiguracija komunikacije PLC-a prema SCADA - ATIVISE sustavu, ispitivanje i puštanje u rad do pune funkcionalnosti komunikacije veze | komplet | 1 |  | 0
5 |  | Programiranje, izrada procesnih prikaza, parametriranje, ispitivanje i puštanje u rad do pune funkcionalnosti SCADA - ATIVISE sustava u DC Ivanec, nadogradnja postojećeg sustava | komplet | 1 |  | 0
6 |  | Nadogradnja licence za Unifusion stanicu u dispečerskom centru Ivanec | komplet | 1 |  | 0
7 |  | Ostali sitni nespecificirani radovi i oprema za povezivanje vodoopskrbnog objekta u sustav nadzora i alarmiranja u DC Ivanec | komplet | 1 |  | 0
NADZORNO-UPRAVLJAČKI SUSTAV |  |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
A.9 |  | KLORINATOR - SUSTAV KLORIRANJA VODE
1 |  | Analizator klora u vodi namjenjen je konstantnom mjerenju rezidualnog klora u vodi | kom | 1 |  | 0
2 |  | Prikaznik ( display ) sa priključkom za telemetriju ( 4…20 mA ) za analizator M1035 | kom | 1 |  | 0
3 |  | Razvodna jedinica za analizator klora sa elementima za napajanje | kom | 1 |  | 0
4 |  | Redukcijski ventil 1/2'' Za smanjenje pritiska uzorkovane vode prema analizatoru klora | kom | 1 |  | 0
KLORINATOR - SUSTAV KLORIRANJA VODE |  |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
A.10 |  | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
1 |  | Pocinčana čelična traka FeZn 30×4mm položena u temelje objekata. U stavci su uključeni izvodi za glavnu sabirnicu za izjednačivanje potencijala, kao i izvodi za veće metalne mase | m | 20 |  | 0
2 |  | Paralelni vod za uzemljenje strojarskih djelova i metalnih masa, pocinčana traka FeZn 25×4 mm položena na odgovarajućim nosačima po zidu. U stavci su uključeni i nosači trake | m | 15 |  | 0
3 |  | Vodič od Al žice ϕ8mm, krovna hvataljka, položen po krovu građevine na nosačima, na max. razmaku 1m. U stavci su uključeni i nosači za krov. | m | 15 |  | 0
4 |  | Vodič od Al žice ϕ8mm, odvodi, položen po zidu ili u zidu pročelja od krova do mjernog ormarića. U stavci su uključeni i nosači za zid. | m | 8 |  | 0
5 |  | Pocinčana čelična traka FeZn 25×3mm položena od mjernog ormarića do temeljnog uzemljivača. U cijeni trake uključeni su i zidni nosači. | m | 15 |  | 0
6 |  | Spoj vodiča od Al žice ϕ8mm i horizontalnog limenog žljeba izveden odgovarajućom spojnicom | kom | 2 |  | 0
7 |  | Spoj vodiča od Al žice ϕ8mm i limene kišne cijevi izveden odgovarajućom spojnicom | kom | 4 |  | 0
8 |  | Spoj između okruglih Al vodiča ϕ8mm na krovu izveden odgovarajućom spojnicom | kom | 4 |  | 0
9 |  | Spoj okruglog vodiča ili FeZn trake na metalne mase (metalna stolarija, ograde, dimnjaci), izveden vijčano, zavarivanjem i odgovarajućom spojnicom. | kom | 8 |  | 0
10 |  | Ugradni ormarić za mjerni spoj, komplet sa spojnicom. | kom | 2 |  | 0
11 |  | Izvedba mjernog spoja na preklop izvan zemlje | kom | 4 |  | 0
12 |  | Spoj traka/traka ili traka/vodič u zemlji izveden križnom spojnicom i zaliveno vrelim bitumenom | kom | 10 |  | 0
13 |  | Glavna sabirnica za izjednačenje potencijala, Cu sabirnica 30×5mm, duljine 30cm, komplet sa rupama i vijcima za spajanje kabela i nosačima za učvršćenje | kom | 1 |  | 0
14 |  | Isporuka, polaganje i spajanje vodiča zeleno-žute boje pomoću stopica
|  | H07V-K - 6 mm² | m | 35 |  | 0
|  | H07V-K - 16 mm² | m | 35 |  | 0
|  | H07V-K - 25 mm² | m | 10 |  | 0
15 |  | Izvedba spojeva trake i vodiča na metalne mase (cijevi, ograde, poklopci, armatura cjevovoda i drugo) vijčano i obujmicama. | kom | 10 |  | 0
16 |  | Izrada spojeva kabelskih kanala, sabirnica za izjednačenje potencijala, ormara i sl. vodičem H07V-K - 16 mm² komplet sa stopicama i vijcima | kom | 5 |  | 0
17 |  | Izvedba premoštenja cijevnih prirubnica podlaganjem nazubljene podloške ispod jednog vijka prirubnice ili premosnicom od inox lima. | kom | 10 |  | 0
18 |  | Ostali sitni i nespecificirani materijal kao nosači, pocinčani vijci npr. M12×25, podložne pločice, matice i sl. | komplet | 1 |  | 0
SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
A.11 |  | OSTALI RADOVI
1 |  | Baždarenje i podešavanje mjerno-regulacijske tehnike (sondi i pokazivača, mjerača protoka i sl.) | kom | 4 |  | 0
2 |  | Po završetku montaže izvršiti slijedeća mjerenja na kompletno izvedenim električnim instalacijama i napojnim vodovima te o istima izdati odgovarajuće protokole:
| - | mjerenje otpora uzemljenja | komplet | 1 |  | 0
| - | mjerenje otpora izolacije kabela i vodiča | komplet | 1 |  | 0
| - | ispitivanje učinkovitosti zaštite od indirektnog dodira | komplet | 1 |  | 0
| - | ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča i vodiča za izjednačenje potencijala | komplet | 1 |  | 0
| - | ispitivanje sustava zaštite od munje | komplet | 1 |  | 0
| - | ispitivanje protupanične rasvjete | komplet | 1 |  | 0
| - | ispitivanje funkcionalnosti tipkala za isklop u nuždi | komplet | 1 |  | 0
3 |  | Izrada uputa za rukovanje postrojenjem, u kojima će biti sažeto opisani svi režimi rada postrojenja, kao i postupci u slučaju kvara | komplet | 1 |  | 0
4 |  | Školovanje i obuka osoblja za rad i održavanje sustava. Školovanje će se obaviti u prostorijama investitora tijekom puštanja u rad | komplet | 1 |  | 0
5 |  | Dokumentacija izvedenog stanja sa unešenim svim izmjenama nakon ispitivanja i puštanja u rad. Dokumentacija će biti predana investitoru u jednom primjerku na papiru i na CD-u | komplet | 1 |  | 0
OSTALI RADOVI |  |  | UKUPNO [kn] |  |  | 0
REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJA
A |  | ELEKTROINSTALACIJE
A | 1 | PRIKLJUČAK - RAZDJELNIK SPMO, IZVODI HEP ODS d.o.o |  |  |  | 0
A | 2 | RADOVI NA POLAGANJU NAPOJNOG KABELA |  |  |  | 0
A | 3 | RAZDJELNICI |  |  |  | 0
A | 4 | KABELI, KABELSKE POLICE, KABELSKI KANALI I CIJEVI |  |  |  | 0
A | 5 | OPREMA IZVAN RAZDJELNIKA |  |  |  | 0
A | 6 | INSTALACIJE RASVJETE, PRIKLJUČNICA I PRIKLJUČAKA |  |  |  | 0
A | 7 | OPREMA ZA TELEMETRIJU |  |  |  | 0
A | 8 | NADZORNO-UPRAVLJAČKI SUSTAV |  |  |  | 0
A | 9 | KLORINATOR - SUSTAV KLORIRANJA VODE |  |  |  | 0
A | 10 | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  | 0
A | 11 | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
[5 empty] | U K U P N O [kn]: | 0
[5 empty] | PDV (25%) | 0
[5 empty] | S V E U K U P N O [kn]: | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
| 1. | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA NA IZGRADNJI VODOVODNE MREŽE |  |  |  | 0
| 2. | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA NA IZGRADNJI HIDROSTANICE |  |  |  | 0
| 3. | TROŠKOVNIK ELEKTRIČNIH INSTALACIJA |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  |  | 0
| UKUPNO S PDV-om: |  |  |  |  | 0
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA NA IZGRADNJI VODOVODNE MREŽE
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA NA IZGRADNJI HIDROSTANICE
TROŠKOVNIK ELEKTRIČNIH INSTALACIJA NA IZGRADNJI HIDROSTANICE